## Deckblatt
Fußbodenheizung – Auslegung nach DIN EN 1264
Eingaben · Verarbeitung · Ergebnisse
EINGABEN |  | BERECHNUNG |  | ERGEBNISSE
Globale Vorgaben | → | Heizleistung nach oben (EN 1264) | → | Je Raum
• Vorlauf- und Rücklauftemperatur |  | q = B · aB · aTmT · aümü · aDmD · ΔθH |  | • Spezifische Heizleistung
• Rohrsystem und Stoffwerte |  | ΔθH = (θV − θR) / ln[(θV − θi) / (θR − θi)] |  | • Oberflächentemperatur
• Wärmeübergang und Estrichaufbau |  | mT = 1 − Abstand / 0,075 |  | • Deckungsgrad (Ampelbewertung)
• Dämmung nach unten |  | • Faktoren je R-Wert (Konstanten-Tabelle) |  | • Rohrlänge je Heizkreis (Ampel)
• Grenzwerte (Länge, Druck, Strömung) |  | Oberflächentemperatur |  | • Massenstrom und Volumenstrom
Je Raum |  | θF = θi + q / α |  | • Strömungsgeschwindigkeit
• Raumfläche und aktivierbare Fläche |  | Hydraulik / Druckverlust |  | • Druckverlust je Heizkreis (Ampel)
• Heizlast und Raumtemperatur |  | • Maßgebliche Leistung → Massenstrom |  | Je Heizkreisverteiler
• Bodenbelag-Widerstand, Verlegeabstand |  | Δp = λ · (L / di) · (ρ / 2) · v² |  | • Leistung und Volumenstrom
• Anzahl Heizkreise, Zuleitung, Zone |  | • Strömung: Reynolds-Zahl, Rohrreibung |  | • Maximaler Druckverlust
• Heizkreisverteiler |  | • Rohrlängen je Heizkreis |  | Gesamt
EN-1264-Faktoren |  | Prüfungen (Ampelbewertung) |  | • Kontrolle und Warnübersicht
• B, a_B, a_T, a_ü, a_D (Konstanten) |  | • Deckung, Temperatur, Druckverlust
Formelzeichen: θV / θR Vorlauf- / Rücklauftemperatur · θi Raumtemperatur · θF Oberflächentemperatur · B Systemkoeffizient · a_B / a_T Bodenbelag- / Teilungsfaktor · a_ü / a_D Überdeckungs- / Durchmesserfaktor · α Wärmeübergangskoeffizient · λ Rohrreibungszahl · ρ Dichte · v Strömungsgeschwindigkeit
Überschlägige Auslegung – Vereinfachungen und Annahmen siehe Blatt „Methodik“.

## Grundeinstellungen
Globale Grundeinstellungen – Fußbodenheizung (DIN EN 1264)
Projekt-Nr. | [6 empty] | Bearbeiter:
Projektname
Heizmedium / Temperaturen |  |  |  | Wärmeübergang / Fußbodenaufbau
Vorlauftemperatur θV | 35 | °C | Auslegungs-Vorlauf | Wärmeübergang Oberfläche α | 10.8 | W/m²K | Boden → Raum (EN 1264)
Rücklauftemperatur θR | 28 | °C | Auslegungs-Rücklauf | Estrichüberdeckung über Rohr sü | 0.045 | m | Estrich über den Rohren
Spreizung θV − θR |  | K | berechnet | Wärmeleitfähigkeit Estrich λE | 1.2 | W/mK | Zementestrich typ. 1,2
Grenzwerte |  |  |  | Wärmeabgabe nach unten (Dämmung, global)
Maximale zulässige Kreislänge | 120 | m | Obergrenze je Heizkreis | Wärmedurchlasswiderstand Ru | 2 | m²K/W | Dämmung unter den Rohren
Maximaler Druckverlust je Kreis | 15000 | Pa | Warnschwelle | Temperatur unter der Decke θu | 10 | °C | Raum/Erdreich unter FBH
|  |  |  | Wärmestrom nach unten qu |  | W/m² | Mittel θm = (θV+θR)/2
Stoffwerte Heizmedium (Wasser ~30 °C)
Dichte ρ | 995.7 | kg/m³ | Dichte des Mediums | Rohrsystem-Auswahl (Werte aus Konstanten)
spezifische Wärmekapazität cp | 4180 | J/(kg·K) | spez. Wärmekapazität | Gewähltes Rohrsystem | PE-Xa 17x2 |  | Dropdown
kinematische Viskosität ν | 8.01e-07 | m²/s | für die Reynolds-Zahl | → Außendurchmesser da |  | mm | aus Rohrbibliothek
|  |  |  | → Wandstärke s |  | mm | aus Rohrbibliothek
Strömungsgrenzwerte |  |  |  | → Innendurchmesser di |  | mm | di = da − 2·s
Minimale Geschwindigkeit vmin | 0.1 | m/s | untere empfohlene Grenze | → Rauheit k |  | mm | aus Rohrbibliothek
Maximale Geschwindigkeit vmax | 0.5 | m/s | obere empfohlene Grenze | → Innendurchmesser di |  | m | für die Berechnung
Max. Volumenstrom je Kreis V̇max | 150 | l/h | Warnschwelle je Heizkreis | → Innenquerschnitt Ai |  | m² | für die Berechnung
Druckverlust-Zuschläge |  |  |  | Gilt für Bauart A nach DIN EN 1264 (Heizrohre im Estrich).
Zuschlag Einzelwiderstände | 5% | - | Formstücke (5 %)
Aufschlag Verteiler je Kreis | 500 | Pa | fester Wert je Verteiler

## Auslegung
Fußbodenheizung – Auslegung (DIN EN 1264)
Heizkreis- verteiler | Raum-Nr. | Raum- bezeichnung | Raum-fläche | Raum- temperatur | Heizlast | spez. Heizlast | aktivier- bare Fläche | R-Wert Bodenbelag | Verlege–abstand | Anz. HK | Zuleitungs- länge | Zone | log. Übertemperatur | Bodenbelag-Faktor | Teilungs- faktor | spez. Heiz- leistung | Ober- flächen- temperatur | max. Oberflächentemp. | Leistung FBH | Über-/Unter- deckung | Deckung | Verlust nach unten | maßgebl. Leistung | Rohrlänge Fläche | Rohrlänge Zuleitung | Rohrlänge gesamt | Rohrlänge je Kreis | Massenstrom je Kreis | Volumen-strom je Kreis | Geschwin-digkeit | Reynolds-Zahl | Strömungsbereich | Rohrreibungszahl | Δp Reibung | spez. Druckverlust | Druck- verlust
HKV |  |  | AR | θi | Q | qHL | AF | Rλ,B | VA | n | Lzu |  | ΔθH | aB | aT | q | θF | θF,max | Qo | ΔQ |  | Qu | Qm | LF | LZ | Lges | LK | ṁ | V̇ | v | Re |  | λ | ΔpR | R | Δp
|  |  | [m²] | [°C] | [W] | [W/m²] | [m²] | [m²·K/W] | [mm] | [-] | [m] |  | [K] | [-] | [-] | [W/m²] | [°C] | [°C] | [W] | [W] | [%] | [W] | [W] | [m] | [m] | [m] | [m] | [kg/h] | [l/h] | [m/s] | [-] | [-] | [-] | [Pa] | [Pa/m] | [Pa]
HKV EG | 001 | Foyer/Empfang | 40 | 20 | 1800 |  | 36 | 0 | 100 | 3 | 6 | RZ
HKV EG | 002 | Großraumbüro | 60 | 20 | 2400 |  | 55 | 0.1 | 150 | 4 | 8 | AZ
HKV EG | 003 | Büro 1 | 18 | 20 | 630 |  | 16 | 0.1 | 150 | 1 | 5 | AZ
HKV EG | 004 | Besprechung | 30 | 20 | 1500 |  | 28 | 0.075 | 100 | 2 | 7 | AZ
HKV EG | 005 | Flur | 25 | 20 | 750 |  | 22 | 0.05 | 200 | 1 | 3 | AZ
HKV OG | 101 | WC / Sanitär | 12 | 24 | 600 |  | 9 | 0.01 | 100 | 1 | 10 | BAD
HKV OG | 102 | Teeküche | 10 | 20 | 450 |  | 8 | 0.01 | 100 | 1 | 9 | AZ
HKV OG | 103 | Archiv | 20 | 18 | 500 |  | 18 | 0.05 | 200 | 1 | 12 | AZ
HKV OG | 104 | Technikraum | 15 | 15 | 300 |  | 12 | 0 | 250 | 1 | 14 | AZ

## Kontrolle
Kontrolle / Auswertung
Summen / Kennzahlen
Anzahl Räume | -
Gesamte Heizlast | W
Gesamte FBH-Leistung (nach oben) | W
Verlustleistung nach unten | W
Maßgebliche Gesamtleistung (Hydraulik) | W
Deckungsgrad gesamt | %
Gesamte Rohrlänge | m
Anzahl Heizkreise gesamt | -
Gesamtmassenstrom (Pumpe) | kg/h
Gesamtvolumenstrom (Pumpe) | l/h
Max. Druckverlust eines Kreises | Pa
Max. Strömungsgeschwindigkeit | m/s
Warnungen
Räume unterdeckt | - | Heizlast nicht gedeckt
Kreise zu lang | - | > max. Kreislänge
Druckverlust über Warnschwelle | -
Oberflächentemperatur zu hoch | -
Geschwindigkeit außerhalb v_min–v_max | - | Kreise
Volumenstrom je Kreis zu hoch | - | > max. Volumenstrom

## HKV
Heizkreisverteiler – Übersicht je HKV
Heizkreisverteiler (HKV) | Anzahl Kreise | Spreizung [K] | maßgebl. Leistung [W] | Massenstrom [kg/h] | Volumenstrom [l/h] | max. Druckverlust [Pa] | angebundene Räume (Raum-Nr.)
Baut sich automatisch aus der Auslegung auf (Array-Formeln, Excel & LibreOffice).

## Verifikation
Verifikation – EN-1264-Berechnung vs. Herstellerdaten
Berechnung nach DIN EN 1264 (Bauart A): je Auslegungspunkt wird die Wärmestromdichte q aus B, a_B, a_T, a_ü, a_D und ΔθH ermittelt und mit dem Hersteller-/Referenzwert verglichen.
Verglichen wird die spezifische Heizleistung NACH OBEN (Wärmestrom zur Raumseite). Die Wärmeabgabe nach unten ist hier bewusst NICHT enthalten – wie in den Hersteller-/EN-1264-Kennwerten.
Verlege- abstand [mm] | θV [°C] | θR [°C] | θi [°C] | R-Wert [m²K/W] | Hersteller q nach oben [W/m²] | q berechnet EN 1264 [W/m²] | Abweichung [W/m²] | Abweichung [%] | ΔθH [K] | a_B [-] | a_T [-]
300 | 38 | 30 | 21 | 0.125 | 30
250 | 38 | 30 | 21 | 0.125 | 33
200 | 38 | 30 | 21 | 0.125 | 36
150 | 38 | 30 | 21 | 0.125 | 40
100 | 38 | 30 | 21 | 0.125 | 44
50 | 38 | 30 | 21 | 0.125 | 49
300 | 45 | 35 | 15 | 0.05 | 74
250 | 45 | 35 | 15 | 0.05 | 83
200 | 45 | 35 | 15 | 0.05 | 94
150 | 45 | 35 | 15 | 0.05 | 105
100 | 45 | 35 | 15 | 0.05 | 119
50 | 45 | 35 | 15 | 0.05 | 135
Gesamtabweichung (Σ über alle Punkte):
Hinweise
• Jede Zeile vergleicht einen eigenen Auslegungspunkt (Spalten A–E) mit dem Hersteller-/Referenzwert (Spalte F).
• q berechnet (Spalte G): vollständiges EN-1264-Produktverfahren (Bauart A), direkt aus den Faktoren B, a_B, a_T, a_ü, a_D.
• Hersteller-q (Spalte F): vorbelegt mit 12 Punkten des Rehau 17×2-Systems (s_ü = 45 mm, Verlegeabstand 50–300 mm).
• Die Faktoren a_B, a_T je R-Wert sowie B, a_ü, a_D stehen im Blatt Konstanten und bestimmen das Ergebnis.
• Andere nach EN 1264 zertifizierte Systeme (Uponor, Purmo, Buderus, Kermi …) liegen nah an diesen Werten.

## Anleitung
Anleitung / Bedienung
| Aufbau der Mappe | Schritt für Schritt
| • Deckblatt – Übersicht (Input / Verarbeitung / Output) | 1. Grundeinstellungen ausfüllen: Temperaturen, Rohr-
| • Grundeinstellungen – globale Werte | system, Stoffwerte, Grenzwerte.
| • Auslegung – Raumliste mit allen Berechnungen | 2. Konstanten prüfen / erweitern (Rohre, R-Werte, Zonen).
| • Kontrolle – Summen & Warnungen | 3. Verifikation: Systemfaktor f kalibrieren – VOR der
| • HKV – Auswertung je Heizkreisverteiler | Raumauslegung (er wirkt auf alle Räume).
| • Verifikation – Abgleich mit Herstellerdaten | 4. Bauteilliste (Schedule) aus Revit nach Excel exportieren
| • Anleitung – diese Seite | – Spalten A–F (HKV, Raum-Nr., Bezeichnung, Raum-
| • Methodik – Formeln & Annahmen | fläche, Raumtemperatur, Heizlast).
| • Konstanten – Nachschlagetabellen | 5. Export in die Auslegung übernehmen (A–F).
| • Changelog – Versionen | 6. Spalte G (spez. Heizlast) frei lassen – wird berechnet.
7. Spalten H–M je Raum ergänzen (aktiv. Fläche, R-Wert,
| Farblegende | Verlegeabstand, Kreise, Zuleitung, Zone).
| • Blau (gelb hinterlegt) = Eingabe | 8. Ergebnisse prüfen: Ampel in Auslegung + 'Kontrolle'.
• Schwarz = berechnet (nicht ändern)
| • Grün = OK, Rot = Warnung / Grenzwert überschritten | Spalten der Auslegung
| • Nur die blauen Eingabezellen bearbeiten. | Aus Revit (A–F): HKV, Raum-Nr., Bezeichnung,
Raumfläche, Raumtemperatur, Heizlast.
| Ampel-Legende (warum ist eine Zelle rot?) | Berechnet (G): spez. Heizlast (nicht ändern).
| • Deckung < 100 % → Heizlast nicht gedeckt | Im Tool (H–M): aktiv. Fläche, R-Wert, Verlege-
| • Oberflächentemperatur > Zonen-Grenztemperatur | abstand, Kreise, Zuleitung, Zone.
• Rohrlänge je Kreis > max. Kreislänge
| • Druckverlust je Kreis > Warnschwelle | Mehrere Verteiler / Geschosse auslegen
| • Geschwindigkeit außerhalb der Grenzen | • Verteiler je Raum in Spalte A (HKV) eintragen
| • Volumenstrom je Kreis > Grenzwert | (z. B. HKV EG, HKV OG, HKV 1.OG …).
| • aktivierbare Fläche > Raumfläche | • Das Blatt 'HKV' wertet jeden Verteiler automatisch
| Grenzwerte stehen in den Grundeinstellungen, | aus (Kreise, Leistung, Volumenstrom, max. Δp).
| Zonen-Grenztemperaturen in den Konstanten. | • Beliebig viele Verteiler in EINER Liste – einfach
weitere Räume ergänzen.

## Methodik
Methodik & Annahmen
| Formelzeichen / Variablen | Berechnungsschritte
θV, θR — Vor-/Rücklauftemperatur [°C]
| θi — Raumtemperatur [°C] | 1) ΔθH = (θV−θR) / ln((θV−θi)/(θR−θi)) | 6) q_u = ((θV+θR)/2 − θ_u)/R_u ; Verlust = q_u · Fläche
| θu — Temperatur unter der Decke [°C] | Mittlere treibende Temperaturdifferenz Heizwasser ↔ Raum (log. Mittel). | Wärmeabgabe nach unten durch die Dämmung.
ΔθH — log. Übertemperatur [K]
| q — spez. Heizleistung nach oben [W/m²] | 2) m_T = 1 − Abstand/0,075 ; m_ü = 100·(0,045 − s_ü) ; m_D = 250·(D − 0,020) | 7) maßgebl. Leistung = MIN(Leistung ; Heizlast) + Verlust
| α — Wärmeübergang Oberfläche [W/m²K] | Exponenten aus Verlegeabstand, Estrichüberdeckung und Rohr-Außendurchmesser. | Tatsächlich transportierte Wärme (Basis für Massenstrom).
RBelag — Widerstand Bodenbelag [m²K/W]
| sü — Estrichüberdeckung [m] | 3) q = B · a_B · a_T^m_T · a_ü^m_ü · a_D^m_D · ΔθH | 8) L_Kreis = (Fläche/Verlegeabstand + 2·Zuleitung·Kreise)/Kreise
| λE — Wärmeleitfähigkeit Estrich [W/mK] | EN-1264-Produktverfahren (Bauart A); a_B, a_T je R-Wert aus den Konstanten. | Rohrlänge je Kreis; Prüfung gegen max. Kreislänge.
B — Systemkoeffizient (EN 1264) [W/m²K]
| aB, aT — Bodenbelag-/Teilungsfaktor [-] | 4) θF = θi + q/α | 9) ṁ = (maßgebl. Leistung/Kreise)/(c_p·(θV−θR))
| aü, aD — Überdeckungs-/Durchmesserfaktor [-] | Bodenoberflächentemperatur; Prüfung gegen θF,max. | v = V̇/A_i ; Re = v·di/ν ; Re < 2300 = laminar.
Ru — Widerstand nach unten [m²K/W]
| qu — Wärmestrom nach unten [W/m²] | 5) Leistung oben = q · Fläche ; Deckung % = Leistung / Heizlast | 10) Δp = λ·(L/di)·(ρ/2)·v²·(1+Zuschlag) + Verteiler
| θF, θF,max — Oberflächentemp. / Grenze [°C] | Prüft, ob die FBH die Heizlast deckt (≥ 100 %). | Druckverlust je Kreis; Kontrolle gegen Warnschwelle.
di, Ai — Rohr-Innen-Ø / -Querschnitt
| ρ, cp, ν — Dichte / Wärmekap. / Viskosität |  | Hinweise
| ṁ, V̇ — Massen-/Volumenstrom [kg/h]/[l/h] |  | • Gilt für Bauart A nach DIN EN 1264 (Heizrohre im Estrich).
| v, Re, λ — Geschw. / Reynolds / Reibung |  | • Faktoren a_B, a_T, a_ü, a_D und B stehen editierbar im Blatt Konstanten.
| LKreis — Rohrlänge je Kreis [m] |  | • Wärmeabgabe nach unten global; pauschale Δp-Zuschläge (Hydraulik wie Basis-Tool).
Δp — Druckverlust [Pa]

## Konstanten
Konstanten / Bibliotheken
Nachschlage-Tabellen (editierbar). Tabellen durch weiße Zellen getrennt.
EN-1264-Faktoren (Bauart A) |  |  |  |  | Zonen / max. Oberflächentemp. |  |  | R-Werte Bodenbeläge
R-Wert [m²K/W] | a_B [-] | a_T [-] |  |  | Zone | Kürzel | θF,max [°C] | Bodenbelag | R [m²·K/W]
0 | 1.0846 | 1.2393 |  |  | Aufenthaltszone | AZ | 29 | ohne Belag (roh) | 0
0.05 | 0.788 | 1.1957 |  |  | Randzone | RZ | 35 | Keramik / Feinsteinzeug | 0.01
0.1 | 0.6143 | 1.1646 |  |  | Badezimmer | BAD | 33 | Fliesen 8 mm | 0.012
0.15 | 0.5067 | 1.1403 | [5 empty] | Naturstein / Marmor | 0.015
0.2 | 0.4311 | 1.116 | [5 empty] | PVC / Vinyl (verklebt) | 0.02
[8 empty] | Designboden (Klick) | 0.04
EN-1264-Parameter | [7 empty] | Linoleum 2,5 mm | 0.05
Systemkoeffizient B |  | 6.7 | W/m²K |  |  |  |  | Klick-Vinyl (schwimmend) | 0.055
Überdeckungsfaktor aü |  | 1.07 | - |  |  |  |  | Laminat + Trittschall | 0.06
Rohrdurchmesser-Faktor aD |  | 1.06 | - |  |  |  |  | Parkett / Fertigparkett | 0.075
Überdeckungs-Exponent mü |  |  | - |  |  |  |  | Mehrschichtparkett 14 mm | 0.09
Durchmesser-Exponent mD |  |  | - |  |  |  |  | Kork | 0.1
[8 empty] | Teppich (dünn) | 0.1
Rohrbibliothek (di = da − 2·s) | [7 empty] | Holzdielen | 0.11
Rohrsystem | da [mm] | s [mm] | di [mm] | k [mm] |  |  |  | Massivholzdielen 20 mm | 0.13
PE-Xa 17x2 | 17 | 2 |  | 0.007 |  |  |  | Teppich (mittel) | 0.14
PE-Xa 16x2 | 16 | 2 |  | 0.007 |  |  |  | Teppich (dick) | 0.17
PE-Xa 20x2 | 20 | 2 |  | 0.007
PE-RT 14x2 | 14 | 2 |  | 0.007

## Changelog
Changelog – FBH-Auslegung
Version 0.4 · dh
Version | Datum | Änderungen
0.4 | 2026-06-17 | • Graustufen-Design auf ALLE Blätter übertragen: dunkelblaue Flächen/Schrift → Grau bzw. Schwarz, gelbe Eingabefelder → helles Grau.
• Auslegung: Status-Spalte (✓/!) wieder entfernt; Bewertung jetzt über die Schriftfarbe – leicht grün = im Rahmen, leicht rot = Grenzwert überschritten (auch in Kontrolle und Verifikation).
• Tabellenkopf einheitlich in kräftigerem Grau; editierbare Zellen in hellerem Grau.
0.3 | 2026-06-17 | • Diese EN-1264-Mappe ist jetzt die Hauptvariante; die vereinfachte Mappe wurde nach 'archiv/' verschoben.
• Auslegung im Graustufen-Design: Schrift durchgehend schwarz (auch Einheiten), Eingabe-/editierbare Zellen grau hinterlegt; Farbe nur noch im Logo.
• Bewertung als Symbol statt Farbe: neue Spalte 'Status' mit ✓ (alle Prüfungen ok) bzw. ! (Warnung) – auch im Schwarz-Weiß-Druck erkennbar; rote/grüne Zellhintergründe entfallen.
• Zebra-Streifen (jede zweite sichtbare Zeile) über bedingte Formatierung mit SUBTOTAL (filterfest); neue Filterfunktion (AutoFilter), Filtern trotz Blattschutz möglich.
0.2 | 2026-06-16 | • EN-1264-Parameter (B, a_ü, a_D, m_ü, m_D) von den Grundeinstellungen ins Blatt 'Konstanten' verschoben – alle EN-1264-Faktoren stehen jetzt zusammen.
• Konstanten neu geordnet: jede Tabelle durch weiße Leerzellen/-spalten optisch getrennt; passt auf eine A4-Quer-Seite.
• Verifikation/Hinweise sprachlich bereinigt (kein Verweis mehr auf einen Systemfaktor; Faktor-Werte können durch die Norm-Werte ersetzt werden).
0.1 | 2026-06-16 | • Eigenständige Mappe: vollständige Auslegung nach dem Berechnungsansatz der DIN EN 1264-2 (Bauart A, Heizrohre im Estrich).
• Wärmestromdichte über das Produktverfahren q = B · a_B · a_T^mT · a_ü^mü · a_D^mD · ΔθH (kein pauschaler Systemfaktor f mehr).
• Faktoren a_B(R) und a_T(R) als editierbare Tabelle (an die veröffentlichten EN-1264-Leistungstabellen kalibriert: fbh24 max. 1,2 %, Rehau 17×2 −1,7 % gesamt).
• Exponenten m_T = 1 − Verlegeabstand/0,075, m_ü = 100·(0,045 − s_ü), m_D = 250·(D − 0,020) aus den Geometriedaten; Systemkoeffizient B = 6,7 W/m²K.
• Hydraulik (Massenstrom, Druckverlust nach Darcy-Weisbach), HKV-Auswertung und Kontrolle wie im vereinfachten Tool.
• Hinweis: a_B/a_T sind kalibriert, a_ü/a_D EN-1264-orientierte Richtwerte – bei Bedarf gegen die Norm-Tabelle (DIN EN 1264-2, Tab. A.1) prüfen.