## Deckblatt
Fußbodenheizung – Auslegung
Eingaben · Verarbeitung · Ergebnisse
INPUT · Eingaben |  | VERARBEITUNG · Modell |  | OUTPUT · Ergebnisse
Global • Vor-/Rücklauftemperatur • Rohrsystem (da, s, di, k), Stoffwerte • α, Estrich, Dämmung nach unten • Grenzwerte (Kreislänge, Δp, v) Je Raum • Fläche (Raum / aktivierbar) • Heizlast, Raumtemperatur • R-Wert Belag, Verlegeabstand • Anzahl Kreise, Zuleitung, Zone, HKV Kalibrierung • Korrekturfaktor f | → | • log. Übertemperatur ΔθH • K_H · η (Verlegeabstand) • q = f · η · K_H · ΔθH • Oberflächentemperatur θF • Heizlastdeckung • Wärmeabgabe nach unten • maßgebl. Leistung → Massenstrom • Darcy-Weisbach: v, Re, λ, Δp • Rohrlängen je Kreis | → | Je Raum • spez. Heizleistung q, θF • Deckungsgrad (Ampel) • Rohrlänge je Kreis (Ampel) • Massen-/Volumenstrom, v • Druckverlust je Kreis (Ampel) Je Verteiler (HKV) • Leistung, Massen-/Volumenstrom • max. Druckverlust Gesamt • Kontrolle & Warnübersicht
Vereinfachungen (überschlägig)
Vereinfachtes K_H + Verlegeabstand-Faktor statt vollständigem EN 1264 · Rohrwandwiderstand nicht enthalten (→ Korrekturfaktor f) · Wärmeabgabe nach unten global (gleiche Dämmung) · pauschaler Druckverlust-Zuschlag + fester Verteiler-Aufschlag
Drucken – Auslegungsunterlagen
Für die Ausgabe der Auslegung die Blätter Deckblatt · Grundeinstellungen · Auslegung · Kontrolle · HKV · Anleitung mit Strg gemeinsam markieren und Datei > Drucken > 'Aktive Blätter drucken' wählen. (Verifikation, Methodik, Konstanten und Changelog sind Referenz und werden dabei nicht mitgedruckt.)

## Grundeinstellungen
Globale Grundeinstellungen – Fußbodenheizung
Projekt-Nr. | [6 empty] | Bearbeiter:
Projektname
Heizmedium / Temperaturen |  |  |  | Wärmeübergang / Fußbodenaufbau
Vorlauftemperatur θV | 35 | °C | Auslegungs-Vorlauf | Wärmeübergang Oberfläche α | 10.8 | W/m²K | Boden → Raum (EN 1264)
Rücklauftemperatur θR | 28 | °C | Auslegungs-Rücklauf | Estrichüberdeckung über Rohr sü | 0.045 | m | Estrich über den Rohren
Spreizung θV − θR |  | K | berechnet | Wärmeleitfähigkeit Estrich λE | 1.2 | W/mK | Zementestrich typ. 1,2
Grenzwerte |  |  |  | Wärmeabgabe nach unten (Dämmung, global)
Maximale zulässige Kreislänge | 120 | m | Obergrenze je Heizkreis | Wärmedurchlasswiderstand Ru | 2 | m²K/W | Dämmung unter den Rohren
Maximaler Druckverlust je Kreis | 15000 | Pa | Warnschwelle | Temperatur unter der Decke θu | 10 | °C | Raum/Erdreich unter FBH
|  |  |  | Wärmestrom nach unten qu |  | W/m² | Mittel θm = (θV+θR)/2
Stoffwerte Heizmedium (Wasser ~30 °C)
Dichte ρ | 995.7 | kg/m³ | Dichte des Mediums | Rohrsystem-Auswahl (Werte aus Konstanten)
spezifische Wärmekapazität cp | 4180 | J/(kg·K) | spez. Wärmekapazität | Gewähltes Rohrsystem | PE-Xa 17x2 |  | Dropdown
kinematische Viskosität ν | 8.01e-07 | m²/s | für die Reynolds-Zahl | → Außendurchmesser da |  | mm | aus Rohrbibliothek
|  |  |  | → Wandstärke s |  | mm | aus Rohrbibliothek
Strömungsgrenzwerte |  |  |  | → Innendurchmesser di |  | mm | di = da − 2·s
Minimale Geschwindigkeit vmin | 0.1 | m/s | untere empfohlene Grenze | → Rauheit k |  | mm | aus Rohrbibliothek
Maximale Geschwindigkeit vmax | 0.5 | m/s | obere empfohlene Grenze | → Innendurchmesser di |  | m | für die Berechnung
Max. Volumenstrom je Kreis V̇max | 150 | l/h | Warnschwelle je Heizkreis | → Innenquerschnitt Ai |  | m² | für die Berechnung
Druckverlust-Zuschläge
Zuschlag Einzelwiderstände | 5% | - | Formstücke (5 %)
Aufschlag Verteiler je Kreis | 500 | Pa | fester Wert je Verteiler

## Auslegung
Auslegung – Fußbodenheizung
Heizkreisverteiler | Raum-Nr. | Raumbezeichnung | Raum-fläche | Raumtemperatur | Heizlast | spez. Heizlast | aktivierbare Fläche | R-Wert Bodenbelag | Verlege–abstand | Anz. HK | Zuleitungslänge | Zone | log. Übertemperatur | Wärmedurchgang | Verlegeabstand-Faktor | spez. Heizleistung | Oberflächentemperatur | max. Oberflächentemp. | Leistung FBH nach oben | Deckung absolut | Deckung | Verlust nach unten | maßgebl. Leistung | Rohrlänge Fläche | Rohrlänge Zuleitung | Rohrlänge gesamt | Rohrlänge je Kreis | Massenstrom je Kreis | Volumen-strom je Kreis | Geschwin-digkeit | Reynolds-Zahl | Strömungsbereich | Rohrreibungszahl | Δp Reibung | spez. Druckverlust | Druckverlust
HKV |  |  | AR | θi | Q | qHL | AF | Rλ,B | VA | n | Lzu |  | ΔθH | KH | η | q | θF | θF,max | Qo | ΔQ |  | Qu | Qm | LF | LZ | Lges | LK | ṁ | V̇ | v | Re |  | λ | ΔpR | R | Δp
|  |  | [m²] | [°C] | [W] | [W/m²] | [m²] | [m²·K/W] | [mm] | [-] | [m] |  | [K] | [W/m²K] | [-] | [W/m²] | [°C] | [°C] | [W] | [W] | [%] | [W] | [W] | [m] | [m] | [m] | [m] | [kg/h] | [l/h] | [m/s] | [-] | [-] | [-] | [Pa] | [Pa/m] | [Pa]
HKV EG | 001 | Foyer/Empfang | 40 | 20 | 1800 |  | 36 | 0 | 100 | 3 | 6 | RZ
HKV EG | 002 | Großraumbüro | 60 | 20 | 2400 |  | 55 | 0.1 | 150 | 4 | 8 | AZ
HKV EG | 003 | Büro 1 | 18 | 20 | 630 |  | 16 | 0.1 | 150 | 1 | 5 | AZ
HKV EG | 004 | Besprechung | 30 | 20 | 1500 |  | 28 | 0.07 | 100 | 2 | 7 | AZ
HKV EG | 005 | Flur | 25 | 20 | 750 |  | 22 | 0.05 | 200 | 1 | 3 | AZ
HKV OG | 101 | WC / Sanitär | 12 | 24 | 600 |  | 9 | 0.01 | 100 | 1 | 10 | BAD
HKV OG | 102 | Teeküche | 10 | 20 | 450 |  | 8 | 0.01 | 100 | 1 | 9 | AZ
HKV OG | 103 | Archiv | 20 | 18 | 500 |  | 18 | 0.05 | 200 | 1 | 12 | AZ
HKV OG | 104 | Technikraum | 15 | 15 | 300 |  | 12 | 0 | 250 | 1 | 14 | AZ

## Kontrolle
Kontrolle / Auswertung
Summen / Kennzahlen
Anzahl Räume | -
Gesamte Heizlast | W
Gesamte FBH-Leistung (nach oben) | W
Verlustleistung nach unten | W
Maßgebliche Gesamtleistung (Hydraulik) | W
Deckungsgrad gesamt | %
Gesamte Rohrlänge | m
Anzahl Heizkreise gesamt | -
Gesamtmassenstrom (Pumpe) | kg/h
Gesamtvolumenstrom (Pumpe) | l/h
Max. Druckverlust eines Kreises | Pa
Max. Strömungsgeschwindigkeit | m/s
Warnungen
Räume unterdeckt | - | Heizlast nicht gedeckt
Kreise zu lang | - | > max. Kreislänge
Druckverlust über Warnschwelle | -
Oberflächentemperatur zu hoch | -
Geschwindigkeit außerhalb v_min–v_max | - | Kreise
Volumenstrom je Kreis zu hoch | - | > max. Volumenstrom

## HKV
Heizkreisverteiler – Übersicht je HKV
Heizkreisverteiler (HKV) | Anzahl Kreise | Spreizung [K] | maßgebl. Leistung [W] | Massenstrom [kg/h] | Volumenstrom [l/h] | max. Druckverlust [Pa]
Baut sich automatisch aus der Auslegung auf (Array-Formeln, Excel & LibreOffice).

## Verifikation
Verifikation – Abgleich mit Herstellerdaten
Korrekturfaktor Heizleistung f = |  | 1 | ← an Herstellerdaten anpassen
Vergleichsbedingungen (fix)
Vorlauftemperatur θV | 35 | °C
Rücklauftemperatur θR | 28 | °C
Raumtemperatur θi | 20 | °C
R-Wert Bodenbelag | 0.1 | m²K/W
q berechnet = f · η(VA) · K_H · ΔθH
Verlegeabstand [mm] | q berechnet [W/m²] | Hersteller q [W/m²] | Abweichung [W/m²] | Abweichung [%] | ΔθH [K] | K_H [W/m²K] | η [-]
50 |  | 54
75 |  | 52
100 |  | 51
125 |  | 49
150 |  | 47
200 |  | 43
250 |  | 40
300 |  | 37
Hinweise
• Hersteller-q je Verlegeabstand aus dem Datenblatt in Spalte C eintragen.
• Korrekturfaktor f oben so einstellen, dass berechnetes q und Hersteller-q
möglichst übereinstimmen (Abweichung grün).
• Der so kalibrierte Faktor f gilt für die gesamte Auslegung – daher VOR
der Raumauslegung kalibrieren.

## Anleitung
Anleitung / Bedienung
| Aufbau der Mappe | Schritt für Schritt
| • Deckblatt – Übersicht (Input / Verarbeitung / Output) | 1. Grundeinstellungen ausfüllen: Temperaturen, Rohr-
| • Grundeinstellungen – globale Werte | system, Stoffwerte, Grenzwerte.
| • Auslegung – Raumliste mit allen Berechnungen | 2. Konstanten prüfen / erweitern (Rohre, R-Werte, Zonen).
| • Kontrolle – Summen & Warnungen | 3. Verifikation: Korrekturfaktor f kalibrieren – VOR der
| • HKV – Auswertung je Heizkreisverteiler | Raumauslegung (er wirkt auf alle Räume).
| • Verifikation – Abgleich mit Herstellerdaten | 4. Bauteilliste (Schedule) aus Revit nach Excel exportieren
| • Anleitung – diese Seite | – Spalten A–F (HKV, Raum-Nr., Bezeichnung, Raum-
| • Methodik – Formeln & Annahmen | fläche, Raumtemperatur, Heizlast).
| • Konstanten – Nachschlagetabellen | 5. Export in die Auslegung übernehmen (A–F).
| • Changelog – Versionen | 6. Spalte G (spez. Heizlast) frei lassen – wird berechnet.
7. Spalten H–M je Raum ergänzen (aktiv. Fläche, R-Wert,
| Farblegende | Verlegeabstand, Kreise, Zuleitung, Zone).
| • Blau (gelb hinterlegt) = Eingabe | 8. Ergebnisse prüfen: Ampel in Auslegung + 'Kontrolle'.
• Schwarz = berechnet (nicht ändern)
| • Grün = OK, Rot = Warnung / Grenzwert überschritten | Spalten der Auslegung
| • Nur die blauen Eingabezellen bearbeiten. | Aus Revit (A–F): HKV, Raum-Nr., Bezeichnung,
Raumfläche, Raumtemperatur, Heizlast.
| Ampel-Legende (warum ist eine Zelle rot?) | Berechnet (G): spez. Heizlast (nicht ändern).
| • Deckung < 100 % → Heizlast nicht gedeckt | Im Tool (H–M): aktiv. Fläche, R-Wert, Verlege-
| • Oberflächentemperatur > Zonen-Grenztemperatur | abstand, Kreise, Zuleitung, Zone.
• Rohrlänge je Kreis > max. Kreislänge
| • Druckverlust je Kreis > Warnschwelle | Mehrere Verteiler / Geschosse auslegen
| • Geschwindigkeit außerhalb der Grenzen | • Verteiler je Raum in Spalte A (HKV) eintragen
| • Volumenstrom je Kreis > Grenzwert | (z. B. HKV EG, HKV OG, HKV 1.OG …).
| • aktivierbare Fläche > Raumfläche | • Das Blatt 'HKV' wertet jeden Verteiler automatisch
| Grenzwerte stehen in den Grundeinstellungen, | aus (Kreise, Leistung, Volumenstrom, max. Δp).
| Zonen-Grenztemperaturen in den Konstanten. | • Beliebig viele Verteiler in EINER Liste – einfach
weitere Räume ergänzen.

## Methodik
Methodik & Annahmen
| Formelzeichen / Variablen | Berechnungsschritte
θV, θR — Vor-/Rücklauftemperatur [°C]
| θi — Raumtemperatur [°C] | 1) ΔθH = (θV−θR) / ln((θV−θi)/(θR−θi)) | 6) q_u = ((θV+θR)/2 − θ_u)/R_u ; Verlust = q_u · Fläche
| θu — Temperatur unter der Decke [°C] | Mittlere treibende Temperaturdifferenz Heizwasser ↔ Raum (log. Mittel). | Wärmeabgabe nach unten durch die Dämmung.
ΔθH — log. Übertemperatur [K]
| q — spez. Heizleistung nach oben [W/m²] | 2) K_H = 1 / (1/α + R_Belag + s_ü/λ_E) | 7) maßgebl. Leistung = MIN(Leistung ; Heizlast) + Verlust
| α — Wärmeübergang Oberfläche [W/m²K] | Wärmedurchgang des Aufbaus nach oben. | Tatsächlich transportierte Wärme (Basis für Massenstrom).
RBelag — Widerstand Bodenbelag [m²K/W]
| sü — Estrichüberdeckung [m] | 3) q = f · η_VA · K_H · ΔθH | 8) L_Kreis = (Fläche/Verlegeabstand + 2·Zuleitung·Kreise)/Kreise
| λE — Wärmeleitfähigkeit Estrich [W/mK] | Spez. Heizleistung nach oben; f kalibriert an Herstellerdaten. | Rohrlänge je Kreis; Prüfung gegen max. Kreislänge.
KH — Wärmedurchgang nach oben [W/m²K]
| ηVA — Verlegeabstandsfaktor [-] | 4) θF = θi + q/α | 9) ṁ = (maßgebl. Leistung/Kreise)/(c_p·(θV−θR))
| f — Korrekturfaktor Heizleistung [-] | Bodenoberflächentemperatur; Prüfung gegen θF,max. | v = V̇/A_i ; Re = v·di/ν ; Re < 2300 = laminar.
Ru — Widerstand nach unten [m²K/W]
| qu — Wärmestrom nach unten [W/m²] | 5) Leistung oben = q · Fläche ; Deckung % = Leistung / Heizlast | 10) Δp = λ·(L/di)·(ρ/2)·v²·(1+Zuschlag) + Verteiler
| θF, θF,max — Oberflächentemp. / Grenze [°C] | Prüft, ob die FBH die Heizlast deckt (≥ 100 %). | Druckverlust je Kreis; Kontrolle gegen Warnschwelle.
di, Ai — Rohr-Innen-Ø / -Querschnitt
| ρ, cp, ν — Dichte / Wärmekap. / Viskosität |  | Vereinfachungen
| ṁ, V̇ — Massen-/Volumenstrom [kg/h]/[l/h] |  | • K_H vereinfacht + η-Faktor statt EN-1264; Rohrwand nicht enthalten (→ f).
| v, Re, λ — Geschw. / Reynolds / Reibung |  | • Wärmeabgabe nach unten global; pauschale Δp-Zuschläge.
LKreis — Rohrlänge je Kreis [m]
Δp — Druckverlust [Pa]

## Konstanten
Konstanten / Bibliotheken
Nachschlage-Tabellen (editierbar). Leerzeilen = Platz für weitere Einträge.
Verlegeabstand-Faktor |  |  | R-Werte Bodenbeläge |  | Zonen / max. Oberflächentemp.
Verlegeabstand [mm] | Faktor η [-] |  | Bodenbelag | R [m²·K/W] | Zone | Kürzel | θF,max [°C]
50 | 1.05 |  | Fliesen / Naturstein | 0.01 | Aufenthaltszone | AZ | 29
75 | 1.02 |  | Linoleum / PVC | 0.05 | Randzone | RZ | 35
100 | 1 |  | Parkett / Laminat | 0.07 | Badezimmer | BAD | 33
125 | 0.97 |  | Holzdielen | 0.1
150 | 0.93 |  | Teppich | 0.15
200 | 0.85
250 | 0.78
300 | 0.72
Rohrbibliothek (di = da − 2·s)
Rohrsystem | da [mm] | s [mm] | di [mm] | k [mm]
PE-Xa 17x2 | 17 | 2 |  | 0.007
PE-Xa 16x2 | 16 | 2 |  | 0.007
PE-Xa 20x2 | 20 | 2 |  | 0.007
PE-RT 14x2 | 14 | 2 |  | 0.007

## Changelog
Changelog – FBH-Auslegung
Version 0.22 · dh
Version | Datum | Änderungen
0.22 | 2026-06-13 | • Anleitung: neue Ampel-Legende (warum ist eine Zelle rot?) und Hinweis zur Auslegung mehrerer Verteiler/Geschosse; Blatt nach hinten verschoben (jetzt vor der Methodik).
• Deckblatt: Druck-Hinweis ergänzt – nur die relevanten Blätter (Deckblatt, Grundeinstellungen, Auslegung, Kontrolle, HKV, Anleitung) gemeinsam als 'Aktive Blätter' drucken.
• Formelzeichen mit echten Tiefstellungen dargestellt (z. B. q_HL, R_λ,B, V̇_max) – kein Unterstrich mehr in den Kopfzeilen, Grundeinstellungen und der Methodik-Variablenliste.
0.21 | 2026-06-13 | • Auslegung jetzt auf A4-Querformat (vorher A3); sichtbare Spalten schmaler, damit das Blatt auf A4 passt.
• Deckblatt: Titel 'Fußbodenheizung – Auslegung' (Wort 'überschlägige' entfernt); Vereinfachungen bleiben dokumentiert.
• Anleitung: Abschnitt 'Planungstechnische Grundlagen' wieder entfernt.
0.20 | 2026-06-13 | • Grundeinstellungen: Spaltenbreiten optimiert und lange Beschriftungen/Hinweise gekürzt – Texte werden in LibreOffice nicht mehr abgeschnitten.
• Verifikation: Untertitel und Hinweise vereinfacht (Modellvergleich-Erläuterung entfernt); klarer Hinweis, dass der Korrekturfaktor f VOR der Raumauslegung kalibriert wird; Diagramm etwas größer.
• Anleitung: Schritt-für-Schritt neu geordnet – Verifikation/Kalibrierung des Korrekturfaktors jetzt VOR der Raumauslegung; neuer Abschnitt 'Planungstechnische Grundlagen'; Hinweis zur vorgefertigten Revit-Liste entfernt.
0.19 | 2026-06-13 | • Grundeinstellungen: neuer Grenzwert 'Maximaler Volumenstrom je Kreis' (V̇_max, Default 150 l/h); Abschnitt 'Strömungsgeschwindigkeit' → 'Strömungsgrenzwerte'.
• Auslegung: Volumenstrom je Kreis wird gegen V̇_max geprüft und per Ampel eingefärbt (grün ≤ Grenze, rot darüber); zusätzliche Warnung im Blatt 'Kontrolle'.
• Anleitung: durchgehende Schritt-für-Schritt-Anleitung mit integriertem Revit-Export (vorgefertigte Bauteilliste muss nicht erst angelegt werden); redundanter Abschnitt 'Räume aus Revit' und der Hinweis zum direkten Kopieren entfernt.
• Deckblatt: Pfeil-Spalten breiter und Pfeilgröße angepasst (optisch sauberer).
0.18 | 2026-06-13 | • Auslegung: Eingabespalten neu sortiert – zuerst die Revit-Spalten (A HKV, B Raum-Nr., C Bezeichnung, D Raumfläche, E Raumtemperatur, F Heizlast), dann G spez. Heizlast (berechnet), danach die manuellen Felder (H aktiv. Fläche, I R-Wert, J Verlegeabstand, K Anz. Kreise, L Zuleitung, M Zone).
• Anleitung: Excel-Export aus Revit ist jetzt der Standard-Workflow (direktes Kopieren funktioniert nicht); Spaltenliste an neue Reihenfolge angepasst.
0.17 | 2026-06-13 | • Neues Blatt 'Anleitung' (2. Blatt): Aufbau der Mappe, Schritt-für-Schritt, Farblegende.
• Anleitung enthält den Workflow zum Übernehmen der Räume aus Revit (Copy & Paste, Schedule, Dynamo/Power Query).
0.16 | 2026-06-09 | • Alle Blätter im A4-Querformat (nur Auslegung A3 quer); einheitlichere Schriftgrößen/Skalierung.
• Grundeinstellungen zweispaltig (Einstellwerte teilweise nebeneinander).
• Verifikation: Diagramm rechts neben den Tabellen.
• Methodik: Formelzeichen links, Berechnungsschritte in zwei Spalten rechts.
• Konstanten: Tabellen teilweise nebeneinander.
• Auslegung: Spalte Zone mittig/schmaler, Raum-Nr. breiter; Verifikation-Korrekturfaktor vertikal mittig.
0.15 | 2026-06-09 | • Deckblatt-Diagramm aus Excel-Zellen statt Bild – direkt in Excel bearbeitbar.
• Auslegung: Beispielräume mit gemischter Heizlast (≤ 50 W/m²); Formelzeichen in Zeile 5 ergänzt (Flächen u. a.).
• Heizkreisverteiler: zusätzliche Spalte Spreizung [K].
0.14 | 2026-06-09 | • Deckblatt als erstes Blatt: Übersichtsdiagramm Eingaben → Verarbeitung → Ergebnisse (inkl. Vereinfachungen).
0.13 | 2026-06-08 | • Strömungsbereich dreistufig: laminar (Re < 2300), Übergangsbereich (2300–4000), turbulent (Re > 4000).
• Spalte 'Strömungsbereich' ausgeblendet (für die Auslegung nicht relevant) und ohne Färbung.
• Auslegung schlanker: weitere Zwischenspalten standardmäßig ausgeblendet (jederzeit einblendbar).
• Verifikation: Korrekturfaktor kleiner dargestellt (passt nun vollständig in die Zelle).
• Changelog wieder ausführlich.
0.12 | 2026-06-08 | • Grundeinstellungen: Bezeichnungen ausgeschrieben (keine Abkürzungen).
• Neue Spalte 'spez. Heizlast [W/m²]' (Heizlast bezogen auf die Raumfläche).
• Massenstrom/Geschwindigkeit/Druckverlust auf Basis min(Leistung; Heizlast) + Verlust nach unten (realer Betriebspunkt).
• Heizkreisverteiler zusätzlich mit Massenstrom [kg/h]; Zonen-Kürzel (AZ/RZ/BAD).
• Kapazität 200 Räume / 50 Verteiler; Auslegung A3 quer, übrige Blätter A4 hoch.
0.11 | 2026-06-08 | • Bugfixes: Hinweistext wurde als Formel interpretiert (Fehler 501); MAXIFS ersetzt (#NAME? in LibreOffice).
• Verifikation: Korrekturfaktor prominent oben; Hersteller-q direkt neben q berechnet.
• Konstanten: alle Tabellen untereinander, mit Leerzeilen für weitere Einträge.
• Methodik: Variablen zuerst, dann Formeln mit Erklärung je Schritt; weitere Musterräume (Verwaltungsbau).
0.10 | 2026-06-08 | • Heizkreisverteiler-Liste und Verifikation ohne dynamische Array-Funktionen → läuft in Excel UND LibreOffice.
• Verifikation mit Liniendiagramm; Konstanten/Bibliotheken in eigenes Blatt ausgelagert.
• Gewähltes Rohrsystem mit Außen-/Innendurchmesser, Wandstärke und Rauheit im Druckbereich.
0.9 | 2026-06-07 | • Neues Blatt 'Heizkreisverteiler' (Leistung, max. Druckverlust, Volumenstrom je HKV).
• Spaltenüberschriften der Auslegung dreizeilig (Name / Formelzeichen / Einheit).
• Korrekturfaktor f wird auf 'Verifikation' eingegeben (mit Vergleichsdiagramm).
• Geschwindigkeits-Grenzwerte v_min/v_max als Grundeinstellung.
0.8 | 2026-06-07 | • Grundeinstellungen für A3 quer optimiert (Einstellungen links, Tabellen rechts).
• Auslegung passt auf eine Seite breit; Korrekturfaktor Heizleistung zur Kalibrierung ergänzt.
• Wärmeabgabe nach unten berücksichtigt (Verlust + Gesamtleistung).
• Blätter umbenannt: Raumliste → Auslegung, Übersicht → Kontrolle; zusätzliche Kontrollen.
0.7 | 2026-06-07 | • Deckung-%-Spalte färbt nur noch gefüllte Zellen (leere bleiben farblos).
• Neues Blatt 'Verifikation'; neue Spalte 'Strömungsbereich' (laminar/turbulent).
• Alle Blätter im A3-Querformat; einheitlicher Kopf je Blatt.
0.6 | 2026-06-07 | • Bugfix: Zellfärbung (bedingte Formatierung) wird jetzt auch in Excel angezeigt – dxf-Füllfarbe mit voller Deckkraft.
0.5 | 2026-06-07 | • Versionsnummer und Autor werden nur noch im Changelog angezeigt.
• Editierbares Bearbeiter-Kürzel rechts oben unter dem Logo (Grundeinstellungen, Auslegung, Kontrolle, HKV).
0.4 | 2026-06-07 | • Status-Spalten entfernt – Bewertung erfolgt jetzt direkt als Zellfärbung (grün/rot).
• Methodik um die Formelzeichen-Legende erweitert.
• Heizkreisverteiler (HKV) als erste Spalte der Auslegung; Standardwert max. Druckverlust 15.000 Pa.
• Versionsschema 0.x eingeführt (1.0 erst nach Test); interner Autor (dh).
0.3 | 2026-06-07 | • Zonentypen (Aufenthalt/Rand/Bad) mit eigener zulässiger Oberflächentemperatur.
• Einheitlicher Kopf: Titel oben links, agn-Logo oben rechts, Projektkopf darunter.
• Oberflächentemperatur θF und Volumenstrom eingeblendet.
• Neue Spalten 'spez. Druckverlust [Pa/m]' und Eingabespalte 'Verteiler (Anbindung)'.
• Warnung (rot), wenn die aktivierbare Fläche größer als die Raumfläche ist.
0.2 | 2026-06-07 | • agn-Logo eingebunden und eigenes Changelog-Blatt ergänzt.
• Zuschlag Einzelwiderstände (5 %) und fester Verteiler-Aufschlag (500 Pa je Kreis).
• Einheiten als Zellformat; Projektnummer/Projektname erscheinen im Ausdruck.
• Richtwert-Tabellen für R-Werte und Verlegeabstand-Faktoren; weitere Musterräume.
• Druckaufbereitung für DIN A4.
0.1 | 2026-06-07 | • Ersterstellung mit den Blättern Grundeinstellungen, Raumliste, Übersicht und Methodik.
• Heizleistung über die logarithmische Übertemperatur (q = η · K_H · ΔθH).
• Druckverlustberechnung nach Darcy-Weisbach.
• Editierbare Rohrbibliothek und Verlegeabstand-Faktoren.
• Prüfungen: Oberflächentemperatur, Heizlastdeckung, Kreislänge, Druckverlust.